## Solution_1
SOLUTION 1 — 5 bornes-fontaines gravitaires · Village Rural Guinée · Analyse basée sur RAW_DATA
Source de données : RAW_DATA (Map_village_20241227.xlsx) · 170 ménages · 1031 habitants · Réservoir base 373 m NGF
▸ 1. RÉSUMÉ — AVANT / APRÈS IMPLÉMENTATION
Indicateur | Unité | AVANT (situation actuelle) | APRÈS (Solution 1) | Variation | Source
Population avec accès eau potable | pers. | 0 (0%) | → | 973 (94.4%) | +973 pers. | RAW_DATA — puits contaminés
Taux de couverture | % | 0% | → | 94.4% | +94.4 pts | Calcul greedy 500 m
Distance moy. au point d'eau | m | ~1 169 m | → | < 350 m estimé | −70% dist. | Calcul haversine RAW_DATA
Ménages desservis | mén. | 0 | → | 159 / 170 |  | Algorithme couverture
Demande quotidienne satisfaite | L/j | 0 | → | 16,686 | +16,686 L/j | Somme RAW_DATA
Points d'eau propres disponibles | unités | 3 (pompes à main) | → | 8 (+5 BF) |  | RAW_DATA + Solution 1
Ménages NON desservis (> 500 m) | mén. | 170 | → | 11 |  | Algorithme
Population non desservie | pers. | 1031 | → | 58 | −973 | Algorithme
▸ 2. LOCALISATIONS PROPOSÉES DES BORNES-FONTAINES
BF # | Latitude (°) | Longitude (°) | Altitude (m NGF) | Charge dispo. (m CE) | Alimentation | Zone | Ménages couverts | Population couverte | Demande journalière (L/j)
BF 1 | 10.9836 | -11.433 | 363 | 10 | ✓ Gravité (10 m CE) | Sud | 58 | 364 | 6264
BF 2 | 10.9989 | -11.4386 | 361 | 12 | ✓ Gravité (12 m CE) | Nord | 31 | 194 | 3282
BF 3 | 11.002 | -11.4217 | 350 | 23 | ✓ Gravité (23 m CE) | Nord | 31 | 188 | 3358
BF 4 | 10.9913 | -11.444 | 350 | 23 | ✓ Gravité (23 m CE) | Ouest | 28 | 165 | 2787
BF 5 | 10.9884 | -11.4342 | 354 | 19 | ✓ Gravité (19 m CE) | Centre | 11 | 62 | 995
TOTAL | [6 empty] | 159 | 973 | 16686
▸ 3. JUSTIFICATION DE CHAQUE EMPLACEMENT (basée sur RAW_DATA)
BF # | Zone / Description | Justification basée sur données | Contrainte hydraulique | Nb ménages | Population | Dist. réservoir | Charge (m CE)
BF 1 | Cluster Sud/Centre — zone résidentielle dense |  | Plus forte concentration de ménages dans RAW_DATA (58 HH dans rayon 500m). Altitude 363m NGF → charge de 10m CE sur la conduite principale. |  |  |  | ✓ Gravité — 10m CE |  | 58 mén. / 364 pers. / 1308m du rés.
BF 2 | Cluster Centre-Nord — proximité réservoir |  | Zone intermédiaire entre réservoir et clusters éloignés. 31 HH à ~529m du réservoir. Altitude 361m → bonne pression disponible. |  |  |  | ✓ Gravité — 12m CE |  | 31 mén. / 194 pers. / 529m du rés.
BF 3 | Cluster Nord-Est — zone éloignée Est |  | Zone la plus éloignée (1 728m du réservoir). 31 HH isolés à altitude 350m. Sans BF, ces ménages resteraient à > 1 500m de tout point d'eau propre. |  |  |  | ✓ Gravité — 23m CE |  | 31 mén. / 188 pers. / 1728m du rés.
BF 4 | Cluster Ouest — zone Nord-Ouest |  | Ménages nord-ouest dispersés (28 HH). Zone à ~991m du réservoir, altitude basse (350m) → pression excellente. Densité suffisante pour 1 BF. |  |  |  | ✓ Gravité — 23m CE |  | 28 mén. / 165 pers. / 991m du rés.
BF 5 | Cluster Centre-Sud — zone intermédiaire |  | Ménages résiduels entre BF1 et BF2. 11 HH non couverts par BF1/BF2. BF5 à altitude 354m permet de réduire le rayon de marche à < 400m. |  |  |  | ✓ Gravité — 19m CE |  | 11 mén. / 62 pers. / 752m du rés.
▸ 4. ESTIMATION DES COÛTS — Solution 1
Poste de dépense | Qté | Unité | Coût unit. (€) | Total (€) | Source prix |  | Statut prix | Lien source (URL)
Réseau de conduites posées | 4556 | m réseau | variable | 133937 | IRC WASH Costing Guide 2021 |  | 🟡 Benchmark AO | https://www.ircwash.org/resources/costing-rural-water-supply-reviewing-literature
5 bornes-fontaines (BF standard + GC) | 5 | unité | 2740 | 13700 | WASHCost Burkina Faso (ONEA 2019) |  | 🟡 Benchmark AO | https://www.scribd.com/document/522667322/828PG-MA78-1226
Vannes + ventouses + regards | 1 | forfait | 3500 | 3500 | Catalogues import Afrique Ouest 2022 |  | 🟡 Benchmark AO | https://watermission.org/wp-content/uploads/2017/08/PricingSession_Web.pdf
Chlorateur gravitaire (1 unité) | 1 | unité | 500 | 500 | IRC / UNICEF WASH Supply Chain 2022 |  | 🟡 Benchmark AO | https://www.unicef.org/supply/documents/water-purification-tablets
Études + topographie + supervision | 1 | forfait | 7500 | 7500 | World Bank procurement standard |  | 🟡 Benchmark AO | https://documents1.worldbank.org/curated/en/099031825120072629/pdf/BOSIB-2e1acf99-ec4d-4ffc-b49b-0c9ec31f74c2.pdf
Formation techniciens locaux (3 pers.) | 3 | technicien | 400 | 1200 | PSEau / ONG WASH benchmarks 2020–23 |  | 🟡 Benchmark AO | https://www.pseau.org/outils/ouvrages/pseau_guide_gestion_communautaire_2010.pdf
Imprévus (5%) | 1 | forfait 5% | 8017 | 8017 | Règle ingénierie standard (AFNOR) |  | 🟡 Benchmark AO | https://www.afnor.org
CAPEX TOTAL SOLUTION 1 |  |  |  | 168354 | ✅ DANS LE BUDGET — Marge : 51,646 € sur 220 000 € (76.5% utilisé)
OPEX annuel estimé (fontainier + chlore + maintenance + réhabilitation) |  |  |  | 4530 | Cycle de vie 20 ans : 258,954 € ¦ Coût/pers. : 266 €/pers.
▸ 5. HYPOTHÈSES ET LIMITES
Algorithme de couverture |  | Algorithme greedy de maximisation de couverture — rayon 500m (norme Sphere). Les emplacements candidats sont les positions réelles des ménages dans RAW_DATA.
Altitude et gravité |  | Réservoir sol à 368m NGF, base cuve à 373m NGF (énoncé). Tout point < 373m peut être alimenté par gravité. 3 ménages ≥ 373m → hors solution gravitaire pure.
Réseau de conduites |  | Arbre couvrant minimal (algorithme de Prim) depuis le réservoir. Longueur totale estimée : 4556 m. DN90 pour tronc depuis réservoir, DN63 pour branches vers BF.
Coûts unitaires |  | Prix benchmarks Afrique de l'Ouest (Table A / COST_CHEAT_SHEET). Statut : 🟡 Benchmark AO — non vérifiés spécifiquement en Guinée. Incertitude ±30 %. Validation encadrant requise.
Population non desservie |  | 11 ménages (58 personnes) restent à > 500m d'une BF. Une 6ème BF pourrait les couvrir pour ~X€ supplémentaires.
Qualité eau |  | Les 21 puits ouverts (contamination 200–600 UFC/100mL) ne sont pas pris en compte dans les points d'accès à l'eau potable. Chloration à la sortie du réservoir requise.
▸ 6. CARTE — Positions proposées des bornes-fontaines

## Solution_1.1
SOLUTION 1 — 5 Bornes-fontaines gravitaires · Calculs hydrauliques et dimensionnement
Village rural Guinée · 1 031 hab. · Réservoir base 373 m NGF · Débit max 37 m³/jour · Budget max 220 000 €
1. LOCALISATIONS PROPOSÉES DES 5 BORNES-FONTAINES
BF # | Alt. (m NGF) | Charge dispon. (m CE) | Ménages couverts | Population | Demande conçue (L/j) | Dist. réservoir | Alimentation
BF 1 | 363 | 10 | 58 | 364 | 7280 | 1308 m | ✓ Gravité
BF 2 | 361 | 12 | 31 | 194 | 3880 | 529 m | ✓ Gravité
BF 3 | 350 | 23 | 31 | 188 | 3760 | 1728 m | ✓ Gravité
BF 4 | 350 | 23 | 28 | 165 | 3300 | 991 m | ✓ Gravité
BF 5 | 354 | 19 | 11 | 62 | 1240 | 754 m | ✓ Gravité
TOTAL |  |  | 159 | 973 | 19460 | Couverture : 94.4%
2. CALCUL DES DÉBITS — Paramètres de dimensionnement
Paramètre | Valeur calculée | Commentaire / Source
Dotation de conception retenue |  | 20 L/pers./jour |  | OMS minimum — supérieur à la demande exprimée (17.2 L/p/j)
Facteur de pointe horaire (PHF) |  | 2 |  | Rural Afrique Ouest — pointe matin + soir
Fenêtre de distribution |  | 12 heures/jour |  | Système gravitaire — distribution 6h00–18h00
Débit moyen total (gravitaire) |  | 225.23 L/s |  | 19.46 m³/j / 86400 s
Débit de conception (avec PHF=2) |  | 0.901 L/s |  | Débit max utilisé pour dimensionner les tuyaux
Débit réservoir total disponible |  | 37.0 m³/jour |  | Contrainte pompe motorisée — énoncé projet
Marge hydraulique résiduelle |  | 17.54 m³/j |  | =37 - demande totale conçue
Coeff. rugosité Hazen-Williams (HDPE neuf) |  | C = 135 |  | Norme HDPE PN10 / ISO 4427
3. DIMENSIONNEMENT DES CONDUITES — Hazen-Williams (C = 135, HDPE PN10)
Tronçon | Longueur (m) | Q design (L/s) | Diamètre recommandé | Vitesse (m/s) | Perte de charge hf (m) | hf/km (m/km) | Pression en aval (m CE)
Réservoir → BF 2 | 529 | 0.18 | DN40 | 0.143 | 0.476 | 0.9 | 11.5
Réservoir → BF 5 | 754 | 0.394 | DN50 | 0.201 | 0.982 | 1.3 | 18.0
BF 5 → BF 1 | 549 | 0.337 | DN50 | 0.172 | 0.534 | 0.97 | 8.5
Réservoir → BF 4 | 985 | 0.153 | DN40 | 0.122 | 0.656 | 0.67 | 22.3 ⚠ PRV conseillé
Réservoir → BF 3 | 1724 | 0.174 | DN40 | 0.139 | 1.463 | 0.85 | 21.5 ⚠ PRV conseillé
Vitesse : 🟢 > 0.3 m/s ✓ ¦ 🟡 0.1–0.3 m/s acceptable gravité ¦ 🔴 < 0.1 m/s trop lente ¦ Pression min admissible : 5 m CE ¦ PRV si pression > 20 m CE ¦ Formule : hf = 10.67 × L × Q^1.852 / (C^1.852 × D^4.87)
4. POMPE DE RELEVAGE — 3 ménages non alimentables par gravité (alt. ≥ 373 m NGF)
Paramètre | Valeur | Commentaire / Calcul
Ménages concernés |  | 3 ménages (~18 pers.) |  | Altitude 375–378 m NGF — au-dessus de la base cuve réservoir (373 m)
Demande journalière |  | 360 L/jour |  | 3 × 6 pers × 20 L/p/j
Alimentation recommandée |  | Prise sur conduite principale à 370 m NGF |  | Point de piquage depuis BF5 ou tronçon Res→BF4
Hauteur manométrique (Hm) |  | 15 m |  | Δz=8m (lift) + 5m (pression min) + 2m (pertes)
Débit pompe (Q) |  | 0.0500 L/s = 3.00 L/min |  | 360 L distribués sur 2h de pompage/jour
Puissance hydraulique |  | 7.4 W |  | P = ρ × g × Q × Hm = 1000 × 9.81 × Q × 15
Puissance arbre (η=55%) |  | 13.4 W |  | P_arbre = P_hyd / rendement pompe
Puissance moteur retenue |  | 50 W (nominal) |  | Pompe solaire ou électrique 200W — plus petite taille commerciale disponible
Durée fonctionnement |  | 2 h/jour |  | Pompage quotidien le matin pour remplir réservoir tampon 200L
Énergie quotidienne |  | 0.10 kWh/jour |  | 50 W × 2 h
Énergie mensuelle |  | 3.0 kWh/mois
Option solaire recommandée |  | 2× panneaux 100W + batterie 12V/100Ah |  | Investissement ~400–600 € · OPEX ≈ 0 · Fiabilité maximale en site isolé
Option électrique réseau |  | Coût énergie ≈ 0.2 €/mois |  | Si réseau électrique disponible à proximité (vérifier SENELEC/EDG présence)
Conduite pompe→ménages |  | ~200 m DN25 PE |  | 200 × 10 €/m = 2 000 € (inclus dans CAPEX total)
CAPEX pompe (total) |  | ~2 600 € |  | Pompe solaire 600€ + tuyau DN25×200m 2000€
5. ESTIMATION DES COÛTS — Solution 1
Poste de dépense | Qté | Unité | Coût unit. (€) | Total (€) | Source prix | Statut prix | Lien source (URL)
Réseau de conduites posées (4 556 m mixte DN40/DN50) | 4556 | m réseau | variable | 133937 | IRC WASH Costing Guide 2021 | 🟡 Benchmark AO | www.ircwash.org/resources/costing-r…
5 bornes-fontaines standard (BF + dalle + drainage) | 5 | unité | 2740 | 13700 | WASHCost Burkina Faso / ONEA 2019 | 🟡 Benchmark AO | www.scribd.com/document/522667322/8…
Vannes sectionnement + ventouses + regards béton | 1 | forfait | 3500 | 3500 | Catalogues import Afrique Ouest 2022 | 🟡 Benchmark AO | watermission.org/wp-content/uploads…
2 réducteurs de pression PRV DN40 (BF3 + BF4 > 20m CE) | 2 | unité | 130 | 260 | Prix catalogue import AO | 🟡 Benchmark AO | watermission.org/wp-content/uploads…
Chlorateur gravitaire (sortie réservoir) | 1 | unité | 500 | 500 | IRC / UNICEF WASH Supply Chain 2022 | 🟡 Benchmark AO | www.unicef.org/supply/index_24787.h…
Pompe solaire 200W + panneau + batterie (relevage 3 ménages) | 1 | kit | 600 | 600 | Alibaba import Chine / Sénégal 2023 | 🟡 Benchmark AO | www.alibaba.com/showroom/solar-wate…
Conduite DN25 pompe de relevage (200m) | 200 | m | 10 | 2000 | Table A — DN25 posé | 🟡 Benchmark AO | www.ircwash.org/resources/costing-r…
Études + topographie + supervision chantier | 1 | forfait | 7500 | 7500 | World Bank procurement standard | 🟡 Benchmark AO | documents1.worldbank.org/curated/en…
Formation techniciens locaux (3 pers.) | 3 | technicien | 400 | 1200 | PSEau / ONG WASH benchmarks 2020–23 | 🟡 Benchmark AO | https://www.pseau.org/outils/ouvrages
Imprévus (5%) | 1 | forfait 5% | 8318 | 8318 | Règle ingénierie standard | 🟢 Standard int. | https://www.afnor.org
CAPEX TOTAL SOLUTION 1 |  |  |  | 171357 | ✅ DANS LE BUDGET — Marge : 48,643 € sur 220 000 € (77.9% utilisé)
OPEX annuel estimé (fontainier + chlore + maintenance + réhabilitation) |  |  |  | 4530 | Cycle vie 20 ans : 261,957 € ¦ Coût/pers. : 269 €/pers.

## Glossaire_Prix
GLOSSAIRE DES PRIX — Système AEP Rural · Guinée / Afrique de l'Ouest 2024
Conversions : 1 € = 9 940 GNF ¦ 1 € = 1.15 USD ¦ 1 € = 656 XOF (FCFA)
Item / Description | Unité | Prix bas (€) | Prix moyen (€) | Prix haut (€) | GNF (moyen) | USD (moyen) | Région / Contexte | Lien source (URL)
▸ TUYAUX HDPE PN10 — Fourniture seule (prix de vente en Afrique de l'Ouest)
Tuyau HDPE PN10 DN25 (1") | m | 0.8 | 1.5 | 2.5 | 14910 | 1.72 | Chine import / Sénégal | https://www.nanya-pipe.com/hdpe-pipe.html
Tuyau HDPE PN10 DN32 | m | 1.2 | 2 | 3.5 | 19880 | 2.3 | Chine import / Afrique Ouest | https://www.nanya-pipe.com/hdpe-pipe.html
Tuyau HDPE PN10 DN40 | m | 1.8 | 3 | 4.5 | 29820 | 3.45 | Chine import / Afrique Ouest | www.alibaba.com/showroom/hdpe-pe100-…
Tuyau HDPE PN10 DN50 ← réseau 2nd. | m | 3 | 5 | 7 | 49700 | 5.75 | Chine/Sénégal/Mali | www.alibaba.com/showroom/hdpe-pe100-…
Tuyau HDPE PN10 DN63 ← réseau prim. | m | 5 | 7.5 | 10 | 74550 | 8.62 | Chine/Afrique Ouest | www.alibaba.com/showroom/hdpe-pe100-…
Tuyau HDPE PN10 DN75 | m | 8 | 11 | 15 | 109340 | 12.65 | Chine/Afrique Ouest | www.alibaba.com/showroom/hdpe-pe100-…
Tuyau HDPE PN10 DN90 ← conduite principale | m | 12 | 15 | 20 | 149100 | 17.25 | Chine/Afrique Ouest | https://www.nanya-pipe.com/hdpe-pipe.html
Tuyau HDPE PN10 DN110 | m | 16 | 20 | 28 | 198800 | 23 | Chine/Afrique Ouest | https://www.nanya-pipe.com/hdpe-pipe.html
▸ TUYAUX HDPE POSÉS TOUT COMPRIS — Matériaux + tranchée + pose + raccords
HDPE DN25 posé ← branchements | m | 6 | 10 | 14 | 99400 | 11.5 | Guinée/AO (estimation terrain) | www.ircwash.org/resources/costing-ru…
HDPE DN40 posé | m | 9 | 13 | 18 | 129220 | 14.95 | Guinée/AO (estimation terrain) | www.ircwash.org/resources/costing-ru…
HDPE DN50 posé ← réseau 2nd. | m | 11 | 16 | 22 | 159040 | 18.4 | Guinée/AO | www.ircwash.org/resources/costing-ru…
HDPE DN63 posé ← réseau prim. | m | 15 | 21 | 28 | 208740 | 24.15 | Guinée/AO | www.ircwash.org/resources/costing-ru…
HDPE DN90 posé ← tronc princ. | m | 22 | 29 | 38 | 288260 | 33.35 | Guinée/AO | www.ircwash.org/resources/costing-ru…
▸ TUYAUX PVC PN6–10 (alternative moins durable, usage hors sol déconseillé)
Tuyau PVC PN10 DN50 | m | 2 | 3.5 | 5 | 34790 | 4.02 | Afrique Ouest | www.alibaba.com/showroom/pvc-pipe.ht…
Tuyau PVC PN10 DN75 | m | 4 | 6 | 8.5 | 59640 | 6.9 | Afrique Ouest | www.alibaba.com/showroom/pvc-pipe.ht…
Tuyau PVC PN6 DN100 | m | 6 | 9 | 13 | 89460 | 10.35 | Afrique Ouest | www.alibaba.com/showroom/pvc-pipe.ht…
Tuyau PVC PN6 DN110 | m | 7 | 10 | 14 | 99400 | 11.5 | Afrique Ouest | www.alibaba.com/showroom/pvc-pipe.ht…
▸ RACCORDS ET PIÈCES SPÉCIALES HDPE (coude, té, manchon — prix unitaire)
Coude 90° HDPE DN50 (soudé bout-à-bout) | unité | 4 | 7 | 12 | 69580 | 8.05 | Afrique Ouest / Chine import | www.alibaba.com/showroom/hdpe-elbow.…
Té égal HDPE DN50 | unité | 6 | 10 | 16 | 99400 | 11.5 | Afrique Ouest / Chine import | www.alibaba.com/showroom/hdpe-tee.ht…
Manchon HDPE DN50 | unité | 2 | 4 | 6 | 39760 | 4.6 | Afrique Ouest / Chine import | www.alibaba.com/showroom/hdpe-coupli…
Réducteur HDPE DN90→DN50 | unité | 8 | 14 | 22 | 139160 | 16.1 | Afrique Ouest / Chine import | www.alibaba.com/showroom/hdpe-reduce…
Raccords et pièces (forfait % tuyaux) | % coût tuyau | 15 | 20 | 25 | 198800 | 23 | Standard ingénierie (Afrique Ouest) | www.ircwash.org/resources/costing-ru…
▸ VANNES ET ROBINETTERIE
Vanne sectionnement DN25 (gate valve) | unité | 8 | 14 | 22 | 139160 | 16.1 | Afrique Ouest / import | www.alibaba.com/showroom/gate-valve.…
Vanne sectionnement DN40 | unité | 15 | 25 | 38 | 248500 | 28.75 | Afrique Ouest / import | www.alibaba.com/showroom/gate-valve.…
Vanne sectionnement DN50 | unité | 22 | 38 | 55 | 377720 | 43.7 | Afrique Ouest / import | www.alibaba.com/showroom/gate-valve.…
Vanne sectionnement DN75 | unité | 38 | 60 | 80 | 596400 | 69 | Afrique Ouest / import | www.alibaba.com/showroom/gate-valve.…
Vanne sectionnement DN90 | unité | 55 | 80 | 110 | 795200 | 92 | Afrique Ouest / import | www.alibaba.com/showroom/gate-valve.…
Ventouse / purgeur d'air DN50 | unité | 22 | 38 | 55 | 377720 | 43.7 | Afrique Ouest / import | www.alibaba.com/showroom/air-release…
Réducteur de pression PRV DN40 | unité | 70 | 110 | 180 | 1093400 | 126.5 | Afrique Ouest / import | www.alibaba.com/showroom/pressure-re…
Clapet anti-retour DN50 | unité | 18 | 30 | 50 | 298200 | 34.5 | Afrique Ouest / import | www.alibaba.com/showroom/check-valve…
Regard de vanne béton (50×50×50) | unité | 70 | 110 | 160 | 1093400 | 126.5 | Guinée rurale (estimation) | watermission.org/wp-content/uploads/…
Compteur volumétrique 15mm | unité | 32 | 48 | 68 | 477120 | 55.2 | Afrique Ouest / import | www.alibaba.com/showroom/water-meter…
▸ BORNES-FONTAINES ET POINTS D'EAU PUBLICS (fourniture + installation)
Borne-fontaine simple (1 robinet + dalle béton) | unité | 500 | 800 | 1100 | 7952000 | 920 | Burkina Faso / WASHCost 2019 | www.scribd.com/document/522667322/82…
Borne-fontaine standard (2 robinets + dalle + drainage) | unité | 1300 | 2000 | 2800 | 19880000 | 2300 | Burkina Faso ONEA / WASHCost 2019 | www.scribd.com/document/522667322/82…
Kiosque eau complet (2 rob. + toit + local gérant) | unité | 2800 | 4000 | 6000 | 39760000 | 4600 | Afrique Ouest — estimation ONG | watermission.org/wp-content/uploads/…
Génie civil BF (dalle 3×3m + caniveau + puits perdu) | unité | 450 | 700 | 1000 | 6958000 | 805 | Guinée rurale (estimation terrain) | www.ircwash.org/resources/costing-ru…
BF complète installée (BF standard + GC) | unité | 1750 | 2700 | 3800 | 26838000 | 3105 | Synthèse WASHCost + terrain AO | www.scribd.com/document/522667322/82…
OPEX annuel BF (exploitation / gérant / entretien) | €/an/BF | 1200 | 1700 | 2400 | 16898000 | 1955 | WASHCost Burkina Faso 2019 | www.scribd.com/document/522667322/82…
▸ RÉSERVOIR EN HAUTEUR / CHÂTEAU D'EAU (acier galvanisé sur tour métallique)
Réservoir acier galvanisé 5 m³ sur tour 10m | unité | 5000 | 8000 | 14000 | 79520000 | 9200 | Afrique Ouest (import Chine + assemblage local) | www.alibaba.com/showroom/water-tower…
Réservoir acier galvanisé 10 m³ sur tour 10m | unité | 8000 | 13000 | 22000 | 129220000 | 14950 | Afrique Ouest | www.alibaba.com/showroom/water-tower…
Réservoir acier galvanisé 20 m³ sur tour 10m | unité | 13000 | 20000 | 32000 | 198800000 | 23000 | Afrique Ouest / Chine import | www.alibaba.com/showroom/water-tower…
Réservoir acier galvanisé 40 m³ sur tour 10m ← notre village | unité | 20000 | 30000 | 45000 | 298200000 | 34500 | Analogie projets World Bank AO 2020 | documents1.worldbank.org/curated/en/…
Réservoir béton armé 40 m³ + tour béton 10m | unité | 15000 | 24000 | 38000 | 238560000 | 27600 | Guinée / Mali (BTP local) | watermission.org/wp-content/uploads/…
Réservoir plastique HDPE 5000L (sans tour) | unité | 600 | 900 | 1400 | 8946000 | 1035 | Alibaba Chine / marchés AO | www.alibaba.com/showroom/water-stora…
Supplément tour métallique (5m de hauteur) | unité | 2500 | 4000 | 7000 | 39760000 | 4600 | Afrique Ouest (fabrication locale) | watermission.org/wp-content/uploads/…
▸ SYSTÈME MOTORISÉ DE POMPAGE (forage + pompe + groupe électrogène)
Pompe submersible électrique 0.5 kW | unité | 180 | 320 | 600 | 3180800 | 368 | Alibaba Chine / marchés AO | www.alibaba.com/showroom/submersible…
Pompe submersible électrique 1.1 kW | unité | 300 | 550 | 900 | 5467000 | 632.5 | Alibaba Chine / Sénégal | www.alibaba.com/showroom/submersible…
Pompe submersible électrique 2.2 kW | unité | 500 | 900 | 1500 | 8946000 | 1035 | Alibaba Chine / Afrique Ouest | www.alibaba.com/showroom/submersible…
Pompe solaire kit complet (1 kW panneaux + pompe + contrôleur) | kit | 1200 | 2200 | 4000 | 21868000 | 2530 | Alibaba Chine import / Sénégal 2023 | www.alibaba.com/showroom/solar-water…
Groupe électrogène diesel 3 kVA (backup pompe) | unité | 1200 | 2000 | 3500 | 19880000 | 2300 | Afrique Ouest / marchés locaux | www.alibaba.com/showroom/diesel-gene…
Système motorisé complet (pompe + groupe + cablage + génie civil) | forfait | 5000 | 10000 | 18000 | 99400000 | 11500 | World Bank benchmarks Afrique sub-Saharienne | documents1.worldbank.org/curated/en/…
Pompe à main India Mark II / Vergnet HPV | unité | 800 | 1500 | 2500 | 14910000 | 1725 | Marchés AO (Guinée / Mali / Sénégal) | watermission.org/wp-content/uploads/…
Forage + tubage (20–60m profondeur) | unité | 5000 | 12000 | 25000 | 119280000 | 13800 | Afrique Ouest / contexte rural | documents1.worldbank.org/curated/en/…
▸ SYSTÈME D'ADDUCTION D'EAU POTABLE COMPLET (AEPS) — Coût par village
AEPS gravitaire 500 habitants (BF seulement) | système | 40000 | 65000 | 100000 | 646100000 | 74750 | WASHCost Burkina Faso / Guinée 2019–22 | www.scribd.com/document/522667322/82…
AEPS gravitaire 1000 habitants (BF + quelques branchements) | système | 80000 | 130000 | 200000 | 1292200000 | 149500 | World Bank AFR WASH Brief 2020 | documents1.worldbank.org/curated/en/…
AEPS motorisé 1000 habitants | système | 100000 | 170000 | 280000 | 1689800000 | 195500 | World Bank AFR / IRC WASH | documents1.worldbank.org/curated/en/…
Coût par personne desservie (rural AO) | €/personne | 24 | 80 | 200 | 795200 | 92 | World Bank AFR WASH Brief — fourchette large | documents1.worldbank.org/curated/en/…
OPEX annuel AEPS (exploitation complète) | €/an | 3000 | 6000 | 12000 | 59640000 | 6900 | WASHCost Burkina Faso 2019 (~510 FCFA/m³) | www.scribd.com/document/522667322/82…
▸ MAIN D'ŒUVRE ET TERRASSEMENT
Tranchée manuelle sol meuble (inclut remblai) | m | 3 | 5 | 8 | 49700 | 5.75 | Guinée / Afrique Ouest — ONG terrain | watermission.org/wp-content/uploads/…
Tranchée sol rocheux | m | 10 | 16 | 25 | 159040 | 18.4 | Estimation ingénieur AO | watermission.org/wp-content/uploads/…
MO non qualifiée | pers./j | 5 | 7 | 10 | 69580 | 8.05 | Guinée rurale (salaire journalier) | watermission.org/wp-content/uploads/…
Technicien plombier qualifié | pers./j | 15 | 22 | 35 | 218680 | 25.3 | Afrique Ouest — ONG WASH | www.ircwash.org/resources/costing-ru…
Chef de chantier / ingénieur terrain | pers./j | 40 | 60 | 90 | 596400 | 69 | Afrique Ouest | www.ircwash.org/resources/costing-ru…
Fontainier / opérateur réseau (mensuel) | €/mois | 60 | 90 | 140 | 894600 | 103.5 | Guinée rurale — gestion communautaire | watermission.org/wp-content/uploads/…
▸ CHLORATION ET TRAITEMENT DE L'EAU
Chlorateur gravitaire (pot chlore) | unité | 280 | 480 | 750 | 4771200 | 552 | IRC / UNICEF WASH Supply 2022 | www.unicef.org/supply/index_24787.ht…
HTH chlore granulé 70% (seau 45 kg) | kg | 4 | 6 | 9 | 59640 | 6.9 | Marchés Afrique Ouest / import | www.alibaba.com/showroom/calcium-hyp…
Hypochlorite sodium 12% (bidon 25L) | L | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 6958 | 0.8 | Guinée / marchés locaux | www.alibaba.com/showroom/sodium-hypo…
Kit analyse chlore résiduel (terrain) | kit | 50 | 80 | 130 | 795200 | 92 | UNICEF / IRC WASH | www.unicef.org/supply/index_24787.ht…
Consommation chlore annuelle (37m³/j) | €/an | 150 | 300 | 500 | 2982000 | 345 | Calcul dosage 0.3 mg/L | www.ircwash.org/resources/costing-ru…
⚠ NOTE IMPORTANTE : Tous les prix sont des ESTIMATIONS benchmarks Afrique de l'Ouest (non vérifiés spécifiquement en Guinée faute de sources publiques disponibles). Statut : 🟡 Benchmark AO. Incertitude : ±30 %. À VALIDER avec encadrant ou fournisseur local (SNAPE, DNH Guinée) avant soumission définitive. Conversions : 1 € = 9 940 GNF ¦ 1 € = 1.15 USD ¦ 1 € = 656 XOF.