## Solution Finale
SOLUTION FINALE — 5 Bornes-fontaines gravitaires + Pompe solaire de relevage · Village Rural Guinée
Village rural Guinée · 1 031 hab. · Réservoir base 373 m NGF · Débit max 37 m³/jour · Budget max 220 000 €
1. LOCALISATIONS PROPOSÉES DES 5 BORNES-FONTAINES
BF # | Alt. (m NGF) | Charge dispon. (m CE) | Ménages couverts | Population | Demande conçue (L/j) | Dist. réservoir | Alimentation
BF1 | 363 | 10 | 58 | 364 | 7280 | 1308 m | ✓ Gravité
BF2 | 361 | 12 | 31 | 194 | 3880 | 529 m | ✓ Gravité
BF3 | 350 | 23 | 31 | 188 | 3760 | 1728 m | ✓ Gravité
BF4 | 350 | 23 | 28 | 165 | 3300 | 991 m | ✓ Gravité
BF5 | 354 | 19 | 11 | 62 | 1240 | 752 m | ✓ Gravité
TOTAL |  |  | 159 | 973 | 19460 | Couverture : 94.4%
2. CALCUL DES DÉBITS — Paramètres de dimensionnement
Paramètre | Valeur calculée | Commentaire / Source
Dotation de conception retenue |  | 20 L/pers./jour |  | OMS minimum — supérieur à la demande exprimée (17,2 L/p/j)
Facteur de pointe horaire (PHF) |  | 2 |  | Rural Afrique Ouest — pointe matin + soir
Fenêtre de distribution |  | 12 heures/jour |  | Système gravitaire — distribution 6h00–18h00
Débit moyen (sur 24 h) |  | 0.225 L/s |  | 19.46 m³/j ÷ 86 400 s
Débit de conception (PHF=2, 12 h) |  | 0.901 L/s |  | Débit max utilisé pour dimensionner les tuyaux
Débit réservoir disponible |  | 37,0 m³/jour |  | Contrainte pompe motorisée — énoncé projet
Marge hydraulique résiduelle |  | 17.54 m³/j
Coeff. Hazen-Williams (HDPE neuf) |  | C = 135 |  | Norme HDPE PN10 / ISO 4427
3. DIMENSIONNEMENT DES CONDUITES — Hazen-Williams (C = 135, HDPE PN10)
Tronçon | Longueur (m) | Q design (L/s) | Diamètre | Vitesse (m/s) | Perte hf (m) | hf/km | Pression aval (m CE)
RES → BF2 | 529 | 0.200 | DN50 | 0.159 | 0.580 | 1.10 | 11.4
RES → BF3 | 1728 | 0.200 | DN40 | 0.159 | 1.896 | 1.10 | 21.1 ⚠ PRV conseillé
RES → BF4 | 991 | 0.200 | DN40 | 0.159 | 1.088 | 1.10 | 21.9 ⚠ PRV conseillé
RES → BF5 | 752 | 0.394 | DN63 | 0.127 | 0.318 | 0.42 | 18.7
BF5 → BF1 | 556 | 0.337 | DN50 | 0.172 | 0.541 | 0.97 | 8.5
Vitesse 🟢 > 0,3 m/s · 🟡 0,1–0,3 m/s acceptable gravité · Pression min 5 m CE · PRV si pression > 20 m CE · hf = 10,67 × L × Q^1,852 / (C^1,852 × D^4,87)
4. POMPE DE RELEVAGE — foyers non alimentables par gravité (alt. > 373 m NGF)
Paramètre | Valeur | Commentaire / Calcul
Ménages concernés |  | 3 ménages (~16 pers.) |  | Altitude 375–378 m NGF — au-dessus de la base cuve (373 m)
Demande journalière |  | 320 L/jour |  | 3 × 6 pers × 20 L/p/j
Hauteur manométrique (Hm) |  | 28 m |  | Δz=8 m (lift) + 5 m (pression min) + 2 m (pertes)
Débit pompe (Q) |  | 0.044 L/s |  | Demande distribuée sur 2 h de pompage/jour
Puissance hydraulique |  | 12.2 W |  | P = ρ × g × Q × Hm
Puissance arbre (η=55%) |  | 22.2 W |  | P_arbre = P_hyd / rendement pompe → pompe 50 W solaire
Énergie quotidienne |  | 0,10 kWh/jour |  | 50 W × 2 h — 1 panneau 100 W suffit · OPEX ≈ 0
CAPEX pompe (total) |  | ~2 600 € |  | Pompe solaire 600 € + tuyau DN25 × 200 m (2 000 €)
5. ESTIMATION DES COÛTS — Solution 1
Poste de dépense |  |  |  | Total (€) | Source / justification
Réseau de conduites posées, coût par diamètre réel |  |  |  | 143 237 € | Benchmark Afrique de l'Ouest (WASHCost / IRC WASH)
5 bornes-fontaines (dalle + 2 robinets + drainage) |  |  |  | 13 700 € | Benchmark Afrique de l'Ouest (WASHCost / IRC WASH)
Vannes + ventouses + regards béton (forfait) |  |  |  | 3 500 € | Benchmark Afrique de l'Ouest (WASHCost / IRC WASH)
2 réducteurs de pression PRV DN40 |  |  |  | 260 € | Benchmark Afrique de l'Ouest (WASHCost / IRC WASH)
Chlorateur gravitaire en sortie de réservoir |  |  |  | 500 € | Benchmark Afrique de l'Ouest (WASHCost / IRC WASH)
Surcoût augmentation diamètre, par exemple DN40 → DN50 |  |  |  | 4 512 € | Benchmark Afrique de l'Ouest (WASHCost / IRC WASH)
Pompes booster solaires ciblées |  |  |  | 3 600 € | Benchmark Afrique de l'Ouest (WASHCost / IRC WASH)
Pompe solaire de relevage + panneau + batterie |  |  |  | 600 € | Benchmark Afrique de l'Ouest (WASHCost / IRC WASH)
Conduite DN25 pompe de relevage (200 m) |  |  |  | 2 000 € | Benchmark Afrique de l'Ouest (WASHCost / IRC WASH)
Études + topographie + supervision chantier |  |  |  | 7 500 € | Benchmark Afrique de l'Ouest (WASHCost / IRC WASH)
Formation de 3 techniciens locaux |  |  |  | 1 200 € | Benchmark Afrique de l'Ouest (WASHCost / IRC WASH)
Imprévus (5%) |  |  |  | 9 030 € | Benchmark Afrique de l'Ouest (WASHCost / IRC WASH)
CAPEX TOTAL SOLUTION 1 |  |  |  | 189 639 € | ✅ DANS LE BUDGET — Marge : 30 361 € sur 220 000 € (86.2% utilisé)
OPEX annuel estimé |  |  |  | 4 430 € | Cycle de vie 20 ans : 278 239 € · Coût/pers. : 286 €/pers.
▸ Solution générée par algorithme — couverture greedy 500 m · dimensionnement Hazen-Williams · coûts benchmark AO

## DOSSIER_TECHNIQUE
DOSSIER TECHNIQUE — Explication complète pour investisseurs et enseignants
Village rural Guinée · Système AEP gravitaire · CAFO — L'eau qui rassemble · Juin 2026
SECTION 1 — INTRODUCTION ET ANALYSE DE LA SITUATION
1.1 Présentation du projet et objectifs
Ce projet répond à un appel d'offre du gouvernement local guinéen. L'entreprise CAFO conçoit un système d'adduction d'eau potable (AEP) pour un village rural de 1 031 habitants, en utilisant un château d'eau déjà installé. Le projet doit rester sous 220 000 € sur tout son cycle de vie, ne pas dépasser 37 m³/jour, et être gérable par la communauté locale sans dépendance à des techniciens extérieurs.
1.2 Problème actuel — pourquoi le village n'a pas accès à l'eau potable
Les 21 puits ouverts du village sont contaminés : 200 à 600 UFC/100 mL de coliformes fécaux (norme OMS = 0). C'est la principale cause de maladies diarrhéiques. Les 3 pompes à main existantes sont insuffisantes. En l'absence d'eau potable proche, femmes et enfants marchent en moyenne 1 169 m (parfois 2 km) pour chercher de l'eau, souvent non sûre.
ℹ Données de terrain : qualité de l'eau et GPS issus du fichier RAW_DATA. Les distances sont calculées par la formule de haversine sur les coordonnées GPS.
1.3 Population et démographie
Paramètre | Valeur mesurée | Projection 10 ans (2036) | Source
Population totale | 1 031 pers. | ~1 340 pers. | Enquête terrain RAW_DATA
Nombre de ménages | 170 foyers | ~221 foyers | Enquête terrain
Taille moyenne / foyer | 6.1 pers./foyer | — | Calculé sur RAW_DATA
Taux croissance annuel | 2,7 %/an (Guinée) | — | World Bank 2024
Débit max disponible | 37 m³/j | 37 m³/j | Contrainte pompe — énoncé
1.4 Géographie et topographie — le terrain décide tout
Le château d'eau trône sur la butte centrale à 368 m NGF ; la base de la cuve est à 373 m NGF. Comme 98 % des foyers sont sous cette altitude, l'eau descend par gravité, sans pompe électrique principale.
Paramètre topographique | Valeur | Signification pour le réseau
Altitude sol réservoir | 368 m NGF | Point d'ancrage du réseau
Altitude base de cuve | 373 m NGF | L'eau sort à cette altitude — pression disponible
Altitude min. des foyers | 350 m NGF | Pression max = 373−350 = 23 m CE
Altitude max. des foyers | 378 m NGF | 3 foyers au-dessus → pas de gravité
Pression minimum requise | 5 m CE | Norme pratique AEP rurale — assurée partout
Foyers hors gravité (>373 m) | 3 foyers | Petite pompe solaire de relevage
1.5 Analyse des besoins en eau
Chaque foyer a déclaré ses besoins (boire, cuisiner, hygiène, lessive) : 17 752 L/jour pour 1 031 personnes, soit 17,2 L/p/j — inférieur au minimum OMS de 20 L/p/j. On retient donc 20 L/p/j comme base de conception.
⚠ Les 15 % de pertes réseau sont estimés selon les standards WASH (réseaux ruraux neufs : 10–20 %). Taux conservateur.
SECTION 2 — CONCEPTION TECHNIQUE DU RÉSEAU
2.1 Stratégie générale — gravité et bornes-fontaines publiques
Puisque 98 % des foyers sont sous 373 m NGF, l'eau coule naturellement du réservoir : l'option la plus fiable et la moins chère en Afrique rurale (pas d'électricité, pas de panne de pompe). 5 bornes-fontaines publiques desservent chacune ~200 personnes dans un rayon de 500 m (norme Sphere/OMS).
2.2 Comment les 5 emplacements ont été choisis — algorithme de couverture
Un algorithme glouton (greedy coverage) analyse les positions GPS des 170 foyers. Principe : on place la 1ère borne là où elle couvre le plus de personnes dans un rayon de 500 m, on marque ces personnes comme desservies, et on recommence. En 5 itérations on atteint 94.4 % de couverture.
BF | Distance réservoir | Population couverte | Altitude | Alimentation
BF1 | 1308 m | 364 pers. (35%) | 363 m NGF | ✓ Gravité
BF2 | 529 m | 194 pers. (19%) | 361 m NGF | ✓ Gravité
BF3 | 1728 m | 188 pers. (18%) | 350 m NGF | ✓ Gravité
BF4 | 991 m | 165 pers. (16%) | 350 m NGF | ✓ Gravité
BF5 | 752 m | 62 pers. (6%) | 354 m NGF | ✓ Gravité
TOTAL |  | 973 / 1 031 personnes (94.4%)
2.3 Calcul des débits
On calcule le débit de pointe (matin + soir) avec un facteur de pointe horaire de 2, en supposant la consommation concentrée sur 12 h.
Étape | Calcul | Résultat
Débit moyen (24 h) | 19 460 L/j ÷ 86 400 s | 0.225 L/s
Débit sur 12 h | 19 460 L/j ÷ 43 200 s | 0.450 L/s
Débit de conception (×2) | 0.450 × 2 (PHF) | 0.901 L/s
Vérification réservoir | 37 000 L/j ÷ 86 400 s | 0,428 L/s
2.4 Dimensionnement des tuyaux — Hazen-Williams
Pour chaque tronçon on choisit le plus petit diamètre qui maintient une vitesse correcte et garantit ≥ 5 m de pression à la borne. Tuyaux HDPE PN10 (durée de vie 25–50 ans). hf = 10,67 × L × Q^1,852 / (C^1,852 × D^4,87).
Tronçon | L (m) | Q (L/s) | Diamètre | V (m/s) | hf (m) | Pression aval (m CE)
RES → BF2 | 529 | 0.200 | DN50 | 0.159 | 0.580 | 11.4 ✓
RES → BF3 | 1728 | 0.200 | DN40 | 0.159 | 1.896 | 21.1 ⚠ PRV
RES → BF4 | 991 | 0.200 | DN40 | 0.159 | 1.088 | 21.9 ⚠ PRV
RES → BF5 | 752 | 0.394 | DN63 | 0.127 | 0.318 | 18.7 ✓
BF5 → BF1 | 556 | 0.337 | DN50 | 0.172 | 0.541 | 8.5 ✓
⚠ PRV = réducteur de pression (~130 €) : installé là où la pression dépasse 20 m CE pour protéger les robinets.
2.5 Pompe de relevage — foyers impossibles par gravité
3 foyers sont à 375–378 m NGF, au-dessus de la base de cuve (373 m). Une petite pompe solaire installée à 370 m NGF refoule l'eau sur 200 m. Fonctionne 2 h/matin. Énergie solaire = OPEX nul.
Calcul | Détail | Résultat
Demande des foyers | 3 × 6 × 20 L/j | 320 L/jour
Hauteur à pomper (Hm) | Δz(8) + pression(5) + pertes(2) | 28 m
Débit pompe (sur 2 h) | 320 L ÷ 7 200 s | 0.044 L/s
Puissance hydraulique | P = ρ·g·Q·Hm | 12.2 W
Puissance réelle (η=55%) | 12.2 W ÷ 0,55 | 22.2 W
ℹ CAPEX pompe : 600 € (pompe+panneau+batterie) + 2 000 € (200 m DN25) = 2 600 €. OPEX : 0 €/an grâce au solaire.
SECTION 3 — ÉTUDE FINANCIÈRE
3.1 Comment chaque coût a été estimé
Prix = estimations régionales Afrique de l'Ouest (WASHCost Burkina Faso 2019, IRC WASH Costing 2021). Aucune base officielle Guinée publique : à valider avec un fournisseur local. Marge d'imprévus de 5 % incluse.
Poste de dépense | Montant | Justification
Réseau de conduites posées, coût par diamètre réel | 143 237 € | Benchmark AO (WASHCost / IRC WASH) — algorithme pour la longueur réseau
5 bornes-fontaines (dalle + 2 robinets + drainage) | 13 700 € | Benchmark AO (WASHCost / IRC WASH) — algorithme pour la longueur réseau
Vannes + ventouses + regards béton (forfait) | 3 500 € | Benchmark AO (WASHCost / IRC WASH) — algorithme pour la longueur réseau
2 réducteurs de pression PRV DN40 | 260 € | Benchmark AO (WASHCost / IRC WASH) — algorithme pour la longueur réseau
Chlorateur gravitaire en sortie de réservoir | 500 € | Benchmark AO (WASHCost / IRC WASH) — algorithme pour la longueur réseau
Surcoût augmentation diamètre, par exemple DN40 → DN50 | 4 512 € | Benchmark AO (WASHCost / IRC WASH) — algorithme pour la longueur réseau
Pompes booster solaires ciblées | 3 600 € | Benchmark AO (WASHCost / IRC WASH) — algorithme pour la longueur réseau
Pompe solaire de relevage + panneau + batterie | 600 € | Benchmark AO (WASHCost / IRC WASH) — algorithme pour la longueur réseau
Conduite DN25 pompe de relevage (200 m) | 2 000 € | Benchmark AO (WASHCost / IRC WASH) — algorithme pour la longueur réseau
Études + topographie + supervision chantier | 7 500 € | Benchmark AO (WASHCost / IRC WASH) — algorithme pour la longueur réseau
Formation de 3 techniciens locaux | 1 200 € | Benchmark AO (WASHCost / IRC WASH) — algorithme pour la longueur réseau
Imprévus (5%) | 9 030 € | Benchmark AO (WASHCost / IRC WASH) — algorithme pour la longueur réseau
CAPEX TOTAL | 189 639 € | 220 000 € disponibles → marge 30 361 €
3.2 Coûts annuels d'exploitation (OPEX)
Poste annuel | Coût / an | Explication
Salaire fontainier / opérateur local (90 €/mois) | 1 080 €
Chlore et produits de traitement | 300 €
Maintenance préventive du réseau | 600 €
Stock de pièces de rechange | 500 €
Provision réhabilitation lourde à 10 ans | 1 500 €
Analyses qualité de l’eau (2×/an) | 150 €
Remplacement / amortissement compteurs | 200 €
Énergie pompe solaire principale | 0 €
Maintenance annuelle de 2 pompe(s) booster | 100 €
OPEX TOTAL / AN | 4 430 € | 4.6 €/personne/an
3.3 Bilan financier sur 20 ans
Poste | Montant | Calcul
CAPEX (investissement initial) | 189 639 € | —
OPEX cumulé sur 20 ans | 88 600 € | 4 430 €/an × 20 ans
TOTAL cycle de vie 20 ans | 278 239 € | 189 639 € + 88 600 €
Coût par personne desservie | 286 €/personne | 278 239 € ÷ 973 pers.
⚠ Incertitude ±30 % sur les coûts (benchmarks AO non vérifiés en Guinée). Scénario pessimiste (CAPEX ×1,3) ≈ 222 750 € — légèrement au-dessus du budget.
SECTION 4 — PLAN DE MISE EN ŒUVRE
4.1 Calendrier prévisionnel — 4 à 5 mois
Phase | Durée | Activités principales | Ressources
1 — Préparation | 1 mois | Levé GPS, plans d'exécution, commande matériaux | Topographe + chef projet
2 — Terrassement | 1,5 mois | Fouille tranchées, pose conduites DN50/DN40, remblayage | 20 manœuvres + 3 plombiers
3 — Équipements | 1 mois | Pose des 5 BF, vannes, PRV, chlorateur | 3 plombiers + 1 maçon
4 — Pompe et tests | 0,5 mois | Pompe solaire + DN25, mise en eau, essais pression | 1 électricien + 2 plombiers
5 — Formation | 0,5 mois | Formation 3 techniciens, sensibilisation, remise dossier | 1 formateur + équipe
SECTION 5 — ENTRETIEN ET DURABILITÉ
5.1 Stratégie de durabilité sur 20 ans
Les projets AEP ruraux échouent rarement pour des raisons techniques — c'est presque toujours la gouvernance et le financement de l'entretien. Notre réponse : (1) gravité sans pompe principale, (2) provision réhabilitation 1 500 €/an, (3) techniciens locaux formés pour des interventions rapides.
5.3 Gestion communautaire — modèle économique du comité eau
Paramètre | Calcul | Résultat
Volume facturé / an (85 %) | 20 m³/j × 365 × 0,85 | 6 205 m³/an
Tarif minimum (OPEX seul) | 4 430 € ÷ 6 205 m³ | 0.71 €/m³
Tarif recommandé (+ réhab.) | (4 430 € + 1 500) ÷ 6 205 | 0.96 €/m³
Part revenu ménage rural | 3,40 ÷ 80 €/mois | < 5 % ✓ abordable
SYNTHÈSE : Budget respecté (189 639 € < 220 000 €) · 94.4 % de la population desservie · Eau conforme OMS · Système gravitaire 24h/24 · Durée de vie HDPE 25–50 ans.

## Solution_1 (original)
SOLUTION 1 — 5 bornes-fontaines gravitaires · Village Rural Guinée · Analyse basée sur RAW_DATA
Source de données : RAW_DATA (Map_village_20241227.xlsx) · 170 ménages · 1031 habitants · Réservoir base 373 m NGF
▸ 1. RÉSUMÉ — AVANT / APRÈS IMPLÉMENTATION
Indicateur | Unité | AVANT (situation actuelle) | APRÈS (Solution 1) | Variation | Source
Population avec accès eau potable | pers. | 0 (0%) | → | 973 (94.4%) | +973 pers. | RAW_DATA — puits contaminés
Taux de couverture | % | 0% | → | 94.4% | +94.4 pts | Calcul greedy 500 m
Distance moy. au point d'eau | m | ~1 169 m | → | < 350 m estimé | −70% dist. | Calcul haversine RAW_DATA
Ménages desservis | mén. | 0 | → | 159 / 170 |  | Algorithme couverture
Demande quotidienne satisfaite | L/j | 0 | → | 16,686 | +16,686 L/j | Somme RAW_DATA
Points d'eau propres disponibles | unités | 3 (pompes à main) | → | 8 (+5 BF) |  | RAW_DATA + Solution 1
Ménages NON desservis (> 500 m) | mén. | 170 | → | 11 |  | Algorithme
Population non desservie | pers. | 1031 | → | 58 | −973 | Algorithme
▸ 2. LOCALISATIONS PROPOSÉES DES BORNES-FONTAINES
BF # | Latitude (°) | Longitude (°) | Altitude (m NGF) | Charge dispo. (m CE) | Alimentation | Zone | Ménages couverts | Population couverte | Demande journalière (L/j)
BF 1 | 10.9836 | -11.433 | 363 | 10 | ✓ Gravité (10 m CE) | Sud | 58 | 364 | 6264
BF 2 | 10.9989 | -11.4386 | 361 | 12 | ✓ Gravité (12 m CE) | Nord | 31 | 194 | 3282
BF 3 | 11.002 | -11.4217 | 350 | 23 | ✓ Gravité (23 m CE) | Nord | 31 | 188 | 3358
BF 4 | 10.9913 | -11.444 | 350 | 23 | ✓ Gravité (23 m CE) | Ouest | 28 | 165 | 2787
BF 5 | 10.9884 | -11.4342 | 354 | 19 | ✓ Gravité (19 m CE) | Centre | 11 | 62 | 995
TOTAL | [6 empty] | 159 | 973 | 16686
▸ 3. JUSTIFICATION DE CHAQUE EMPLACEMENT (basée sur RAW_DATA)
BF # | Zone / Description | Justification basée sur données | Contrainte hydraulique | Nb ménages | Population | Dist. réservoir | Charge (m CE)
BF 1 | Cluster Sud/Centre — zone résidentielle dense |  | Plus forte concentration de ménages dans RAW_DATA (58 HH dans rayon 500m). Altitude 363m NGF → charge de 10m CE sur la conduite principale. |  |  |  | ✓ Gravité — 10m CE |  | 58 mén. / 364 pers. / 1308m du rés.
BF 2 | Cluster Centre-Nord — proximité réservoir |  | Zone intermédiaire entre réservoir et clusters éloignés. 31 HH à ~529m du réservoir. Altitude 361m → bonne pression disponible. |  |  |  | ✓ Gravité — 12m CE |  | 31 mén. / 194 pers. / 529m du rés.
BF 3 | Cluster Nord-Est — zone éloignée Est |  | Zone la plus éloignée (1 728m du réservoir). 31 HH isolés à altitude 350m. Sans BF, ces ménages resteraient à > 1 500m de tout point d'eau propre. |  |  |  | ✓ Gravité — 23m CE |  | 31 mén. / 188 pers. / 1728m du rés.
BF 4 | Cluster Ouest — zone Nord-Ouest |  | Ménages nord-ouest dispersés (28 HH). Zone à ~991m du réservoir, altitude basse (350m) → pression excellente. Densité suffisante pour 1 BF. |  |  |  | ✓ Gravité — 23m CE |  | 28 mén. / 165 pers. / 991m du rés.
BF 5 | Cluster Centre-Sud — zone intermédiaire |  | Ménages résiduels entre BF1 et BF2. 11 HH non couverts par BF1/BF2. BF5 à altitude 354m permet de réduire le rayon de marche à < 400m. |  |  |  | ✓ Gravité — 19m CE |  | 11 mén. / 62 pers. / 752m du rés.
▸ 4. ESTIMATION DES COÛTS — Solution 1
Poste de dépense | Qté | Unité | Coût unit. (€) | Total (€) | Source prix |  | Statut prix | Lien source (URL)
Réseau de conduites posées | 4556 | m réseau | variable | 133937 | IRC WASH Costing Guide 2021 |  | 🟡 Benchmark AO | https://www.ircwash.org/resources/costing-rural-water-supply-reviewing-literature
5 bornes-fontaines (BF standard + GC) | 5 | unité | 2740 | 13700 | WASHCost Burkina Faso (ONEA 2019) |  | 🟡 Benchmark AO | https://www.scribd.com/document/522667322/828PG-MA78-1226
Vannes + ventouses + regards | 1 | forfait | 3500 | 3500 | Catalogues import Afrique Ouest 2022 |  | 🟡 Benchmark AO | https://watermission.org/wp-content/uploads/2017/08/PricingSession_Web.pdf
Chlorateur gravitaire (1 unité) | 1 | unité | 500 | 500 | IRC / UNICEF WASH Supply Chain 2022 |  | 🟡 Benchmark AO | https://www.unicef.org/supply/documents/water-purification-tablets
Études + topographie + supervision | 1 | forfait | 7500 | 7500 | World Bank procurement standard |  | 🟡 Benchmark AO | https://documents1.worldbank.org/curated/en/099031825120072629/pdf/BOSIB-2e1acf99-ec4d-4ffc-b49b-0c9ec31f74c2.pdf
Formation techniciens locaux (3 pers.) | 3 | technicien | 400 | 1200 | PSEau / ONG WASH benchmarks 2020–23 |  | 🟡 Benchmark AO | https://www.pseau.org/outils/ouvrages/pseau_guide_gestion_communautaire_2010.pdf
Imprévus (5%) | 1 | forfait 5% | 8017 | 8017 | Règle ingénierie standard (AFNOR) |  | 🟡 Benchmark AO | https://www.afnor.org
CAPEX TOTAL SOLUTION 1 |  |  |  | 168354 | ✅ DANS LE BUDGET — Marge : 51,646 € sur 220 000 € (76.5% utilisé)
OPEX annuel estimé (fontainier + chlore + maintenance + réhabilitation) |  |  |  | 4530 | Cycle de vie 20 ans : 258,954 € ¦ Coût/pers. : 266 €/pers.
▸ 5. HYPOTHÈSES ET LIMITES
Algorithme de couverture |  | Algorithme greedy de maximisation de couverture — rayon 500m (norme Sphere). Les emplacements candidats sont les positions réelles des ménages dans RAW_DATA.
Altitude et gravité |  | Réservoir sol à 368m NGF, base cuve à 373m NGF (énoncé). Tout point < 373m peut être alimenté par gravité. 3 ménages ≥ 373m → hors solution gravitaire pure.
Réseau de conduites |  | Arbre couvrant minimal (algorithme de Prim) depuis le réservoir. Longueur totale estimée : 4556 m. DN90 pour tronc depuis réservoir, DN63 pour branches vers BF.
Coûts unitaires |  | Prix benchmarks Afrique de l'Ouest (Table A / COST_CHEAT_SHEET). Statut : 🟡 Benchmark AO — non vérifiés spécifiquement en Guinée. Incertitude ±30 %. Validation encadrant requise.
Population non desservie |  | 11 ménages (58 personnes) restent à > 500m d'une BF. Une 6ème BF pourrait les couvrir pour ~X€ supplémentaires.
Qualité eau |  | Les 21 puits ouverts (contamination 200–600 UFC/100mL) ne sont pas pris en compte dans les points d'accès à l'eau potable. Chloration à la sortie du réservoir requise.
▸ 6. CARTE — Positions proposées des bornes-fontaines

## Glossaire_Prix
GLOSSAIRE DES PRIX — Système AEP Rural · Guinée / Afrique de l'Ouest 2024
Conversions : 1 € = 9 940 GNF ¦ 1 € = 1.15 USD ¦ 1 € = 656 XOF (FCFA)
Item / Description | Unité | Prix bas (€) | Prix moyen (€) | Prix haut (€) | GNF (moyen) | USD (moyen) | Région / Contexte | Lien source (URL)
▸ TUYAUX HDPE PN10 — Fourniture seule (prix de vente en Afrique de l'Ouest)
Tuyau HDPE PN10 DN25 (1") | m | 0.8 | 1.5 | 2.5 | 14910 | 1.72 | Chine import / Sénégal | https://www.nanya-pipe.com/hdpe-pipe.html
Tuyau HDPE PN10 DN32 | m | 1.2 | 2 | 3.5 | 19880 | 2.3 | Chine import / Afrique Ouest | https://www.nanya-pipe.com/hdpe-pipe.html
Tuyau HDPE PN10 DN40 | m | 1.8 | 3 | 4.5 | 29820 | 3.45 | Chine import / Afrique Ouest | www.alibaba.com/showroom/hdpe-pe100-…
Tuyau HDPE PN10 DN50 ← réseau 2nd. | m | 3 | 5 | 7 | 49700 | 5.75 | Chine/Sénégal/Mali | www.alibaba.com/showroom/hdpe-pe100-…
Tuyau HDPE PN10 DN63 ← réseau prim. | m | 5 | 7.5 | 10 | 74550 | 8.62 | Chine/Afrique Ouest | www.alibaba.com/showroom/hdpe-pe100-…
Tuyau HDPE PN10 DN75 | m | 8 | 11 | 15 | 109340 | 12.65 | Chine/Afrique Ouest | www.alibaba.com/showroom/hdpe-pe100-…
Tuyau HDPE PN10 DN90 ← conduite principale | m | 12 | 15 | 20 | 149100 | 17.25 | Chine/Afrique Ouest | https://www.nanya-pipe.com/hdpe-pipe.html
Tuyau HDPE PN10 DN110 | m | 16 | 20 | 28 | 198800 | 23 | Chine/Afrique Ouest | https://www.nanya-pipe.com/hdpe-pipe.html
▸ TUYAUX HDPE POSÉS TOUT COMPRIS — Matériaux + tranchée + pose + raccords
HDPE DN25 posé ← branchements | m | 6 | 10 | 14 | 99400 | 11.5 | Guinée/AO (estimation terrain) | www.ircwash.org/resources/costing-ru…
HDPE DN40 posé | m | 9 | 13 | 18 | 129220 | 14.95 | Guinée/AO (estimation terrain) | www.ircwash.org/resources/costing-ru…
HDPE DN50 posé ← réseau 2nd. | m | 11 | 16 | 22 | 159040 | 18.4 | Guinée/AO | www.ircwash.org/resources/costing-ru…
HDPE DN63 posé ← réseau prim. | m | 15 | 21 | 28 | 208740 | 24.15 | Guinée/AO | www.ircwash.org/resources/costing-ru…
HDPE DN90 posé ← tronc princ. | m | 22 | 29 | 38 | 288260 | 33.35 | Guinée/AO | www.ircwash.org/resources/costing-ru…
▸ TUYAUX PVC PN6–10 (alternative moins durable, usage hors sol déconseillé)
Tuyau PVC PN10 DN50 | m | 2 | 3.5 | 5 | 34790 | 4.02 | Afrique Ouest | www.alibaba.com/showroom/pvc-pipe.ht…
Tuyau PVC PN10 DN75 | m | 4 | 6 | 8.5 | 59640 | 6.9 | Afrique Ouest | www.alibaba.com/showroom/pvc-pipe.ht…
Tuyau PVC PN6 DN100 | m | 6 | 9 | 13 | 89460 | 10.35 | Afrique Ouest | www.alibaba.com/showroom/pvc-pipe.ht…
Tuyau PVC PN6 DN110 | m | 7 | 10 | 14 | 99400 | 11.5 | Afrique Ouest | www.alibaba.com/showroom/pvc-pipe.ht…
▸ RACCORDS ET PIÈCES SPÉCIALES HDPE (coude, té, manchon — prix unitaire)
Coude 90° HDPE DN50 (soudé bout-à-bout) | unité | 4 | 7 | 12 | 69580 | 8.05 | Afrique Ouest / Chine import | www.alibaba.com/showroom/hdpe-elbow.…
Té égal HDPE DN50 | unité | 6 | 10 | 16 | 99400 | 11.5 | Afrique Ouest / Chine import | www.alibaba.com/showroom/hdpe-tee.ht…
Manchon HDPE DN50 | unité | 2 | 4 | 6 | 39760 | 4.6 | Afrique Ouest / Chine import | www.alibaba.com/showroom/hdpe-coupli…
Réducteur HDPE DN90→DN50 | unité | 8 | 14 | 22 | 139160 | 16.1 | Afrique Ouest / Chine import | www.alibaba.com/showroom/hdpe-reduce…
Raccords et pièces (forfait % tuyaux) | % coût tuyau | 15 | 20 | 25 | 198800 | 23 | Standard ingénierie (Afrique Ouest) | www.ircwash.org/resources/costing-ru…
▸ VANNES ET ROBINETTERIE
Vanne sectionnement DN25 (gate valve) | unité | 8 | 14 | 22 | 139160 | 16.1 | Afrique Ouest / import | www.alibaba.com/showroom/gate-valve.…
Vanne sectionnement DN40 | unité | 15 | 25 | 38 | 248500 | 28.75 | Afrique Ouest / import | www.alibaba.com/showroom/gate-valve.…
Vanne sectionnement DN50 | unité | 22 | 38 | 55 | 377720 | 43.7 | Afrique Ouest / import | www.alibaba.com/showroom/gate-valve.…
Vanne sectionnement DN75 | unité | 38 | 60 | 80 | 596400 | 69 | Afrique Ouest / import | www.alibaba.com/showroom/gate-valve.…
Vanne sectionnement DN90 | unité | 55 | 80 | 110 | 795200 | 92 | Afrique Ouest / import | www.alibaba.com/showroom/gate-valve.…
Ventouse / purgeur d'air DN50 | unité | 22 | 38 | 55 | 377720 | 43.7 | Afrique Ouest / import | www.alibaba.com/showroom/air-release…
Réducteur de pression PRV DN40 | unité | 70 | 110 | 180 | 1093400 | 126.5 | Afrique Ouest / import | www.alibaba.com/showroom/pressure-re…
Clapet anti-retour DN50 | unité | 18 | 30 | 50 | 298200 | 34.5 | Afrique Ouest / import | www.alibaba.com/showroom/check-valve…
Regard de vanne béton (50×50×50) | unité | 70 | 110 | 160 | 1093400 | 126.5 | Guinée rurale (estimation) | watermission.org/wp-content/uploads/…
Compteur volumétrique 15mm | unité | 32 | 48 | 68 | 477120 | 55.2 | Afrique Ouest / import | www.alibaba.com/showroom/water-meter…
▸ BORNES-FONTAINES ET POINTS D'EAU PUBLICS (fourniture + installation)
Borne-fontaine simple (1 robinet + dalle béton) | unité | 500 | 800 | 1100 | 7952000 | 920 | Burkina Faso / WASHCost 2019 | www.scribd.com/document/522667322/82…
Borne-fontaine standard (2 robinets + dalle + drainage) | unité | 1300 | 2000 | 2800 | 19880000 | 2300 | Burkina Faso ONEA / WASHCost 2019 | www.scribd.com/document/522667322/82…
Kiosque eau complet (2 rob. + toit + local gérant) | unité | 2800 | 4000 | 6000 | 39760000 | 4600 | Afrique Ouest — estimation ONG | watermission.org/wp-content/uploads/…
Génie civil BF (dalle 3×3m + caniveau + puits perdu) | unité | 450 | 700 | 1000 | 6958000 | 805 | Guinée rurale (estimation terrain) | www.ircwash.org/resources/costing-ru…
BF complète installée (BF standard + GC) | unité | 1750 | 2700 | 3800 | 26838000 | 3105 | Synthèse WASHCost + terrain AO | www.scribd.com/document/522667322/82…
OPEX annuel BF (exploitation / gérant / entretien) | €/an/BF | 1200 | 1700 | 2400 | 16898000 | 1955 | WASHCost Burkina Faso 2019 | www.scribd.com/document/522667322/82…
▸ RÉSERVOIR EN HAUTEUR / CHÂTEAU D'EAU (acier galvanisé sur tour métallique)
Réservoir acier galvanisé 5 m³ sur tour 10m | unité | 5000 | 8000 | 14000 | 79520000 | 9200 | Afrique Ouest (import Chine + assemblage local) | www.alibaba.com/showroom/water-tower…
Réservoir acier galvanisé 10 m³ sur tour 10m | unité | 8000 | 13000 | 22000 | 129220000 | 14950 | Afrique Ouest | www.alibaba.com/showroom/water-tower…
Réservoir acier galvanisé 20 m³ sur tour 10m | unité | 13000 | 20000 | 32000 | 198800000 | 23000 | Afrique Ouest / Chine import | www.alibaba.com/showroom/water-tower…
Réservoir acier galvanisé 40 m³ sur tour 10m ← notre village | unité | 20000 | 30000 | 45000 | 298200000 | 34500 | Analogie projets World Bank AO 2020 | documents1.worldbank.org/curated/en/…
Réservoir béton armé 40 m³ + tour béton 10m | unité | 15000 | 24000 | 38000 | 238560000 | 27600 | Guinée / Mali (BTP local) | watermission.org/wp-content/uploads/…
Réservoir plastique HDPE 5000L (sans tour) | unité | 600 | 900 | 1400 | 8946000 | 1035 | Alibaba Chine / marchés AO | www.alibaba.com/showroom/water-stora…
Supplément tour métallique (5m de hauteur) | unité | 2500 | 4000 | 7000 | 39760000 | 4600 | Afrique Ouest (fabrication locale) | watermission.org/wp-content/uploads/…
▸ SYSTÈME MOTORISÉ DE POMPAGE (forage + pompe + groupe électrogène)
Pompe submersible électrique 0.5 kW | unité | 180 | 320 | 600 | 3180800 | 368 | Alibaba Chine / marchés AO | www.alibaba.com/showroom/submersible…
Pompe submersible électrique 1.1 kW | unité | 300 | 550 | 900 | 5467000 | 632.5 | Alibaba Chine / Sénégal | www.alibaba.com/showroom/submersible…
Pompe submersible électrique 2.2 kW | unité | 500 | 900 | 1500 | 8946000 | 1035 | Alibaba Chine / Afrique Ouest | www.alibaba.com/showroom/submersible…
Pompe solaire kit complet (1 kW panneaux + pompe + contrôleur) | kit | 1200 | 2200 | 4000 | 21868000 | 2530 | Alibaba Chine import / Sénégal 2023 | www.alibaba.com/showroom/solar-water…
Groupe électrogène diesel 3 kVA (backup pompe) | unité | 1200 | 2000 | 3500 | 19880000 | 2300 | Afrique Ouest / marchés locaux | www.alibaba.com/showroom/diesel-gene…
Système motorisé complet (pompe + groupe + cablage + génie civil) | forfait | 5000 | 10000 | 18000 | 99400000 | 11500 | World Bank benchmarks Afrique sub-Saharienne | documents1.worldbank.org/curated/en/…
Pompe à main India Mark II / Vergnet HPV | unité | 800 | 1500 | 2500 | 14910000 | 1725 | Marchés AO (Guinée / Mali / Sénégal) | watermission.org/wp-content/uploads/…
Forage + tubage (20–60m profondeur) | unité | 5000 | 12000 | 25000 | 119280000 | 13800 | Afrique Ouest / contexte rural | documents1.worldbank.org/curated/en/…
▸ SYSTÈME D'ADDUCTION D'EAU POTABLE COMPLET (AEPS) — Coût par village
AEPS gravitaire 500 habitants (BF seulement) | système | 40000 | 65000 | 100000 | 646100000 | 74750 | WASHCost Burkina Faso / Guinée 2019–22 | www.scribd.com/document/522667322/82…
AEPS gravitaire 1000 habitants (BF + quelques branchements) | système | 80000 | 130000 | 200000 | 1292200000 | 149500 | World Bank AFR WASH Brief 2020 | documents1.worldbank.org/curated/en/…
AEPS motorisé 1000 habitants | système | 100000 | 170000 | 280000 | 1689800000 | 195500 | World Bank AFR / IRC WASH | documents1.worldbank.org/curated/en/…
Coût par personne desservie (rural AO) | €/personne | 24 | 80 | 200 | 795200 | 92 | World Bank AFR WASH Brief — fourchette large | documents1.worldbank.org/curated/en/…
OPEX annuel AEPS (exploitation complète) | €/an | 3000 | 6000 | 12000 | 59640000 | 6900 | WASHCost Burkina Faso 2019 (~510 FCFA/m³) | www.scribd.com/document/522667322/82…
▸ MAIN D'ŒUVRE ET TERRASSEMENT
Tranchée manuelle sol meuble (inclut remblai) | m | 3 | 5 | 8 | 49700 | 5.75 | Guinée / Afrique Ouest — ONG terrain | watermission.org/wp-content/uploads/…
Tranchée sol rocheux | m | 10 | 16 | 25 | 159040 | 18.4 | Estimation ingénieur AO | watermission.org/wp-content/uploads/…
MO non qualifiée | pers./j | 5 | 7 | 10 | 69580 | 8.05 | Guinée rurale (salaire journalier) | watermission.org/wp-content/uploads/…
Technicien plombier qualifié | pers./j | 15 | 22 | 35 | 218680 | 25.3 | Afrique Ouest — ONG WASH | www.ircwash.org/resources/costing-ru…
Chef de chantier / ingénieur terrain | pers./j | 40 | 60 | 90 | 596400 | 69 | Afrique Ouest | www.ircwash.org/resources/costing-ru…
Fontainier / opérateur réseau (mensuel) | €/mois | 60 | 90 | 140 | 894600 | 103.5 | Guinée rurale — gestion communautaire | watermission.org/wp-content/uploads/…
▸ CHLORATION ET TRAITEMENT DE L'EAU
Chlorateur gravitaire (pot chlore) | unité | 280 | 480 | 750 | 4771200 | 552 | IRC / UNICEF WASH Supply 2022 | www.unicef.org/supply/index_24787.ht…
HTH chlore granulé 70% (seau 45 kg) | kg | 4 | 6 | 9 | 59640 | 6.9 | Marchés Afrique Ouest / import | www.alibaba.com/showroom/calcium-hyp…
Hypochlorite sodium 12% (bidon 25L) | L | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 6958 | 0.8 | Guinée / marchés locaux | www.alibaba.com/showroom/sodium-hypo…
Kit analyse chlore résiduel (terrain) | kit | 50 | 80 | 130 | 795200 | 92 | UNICEF / IRC WASH | www.unicef.org/supply/index_24787.ht…
Consommation chlore annuelle (37m³/j) | €/an | 150 | 300 | 500 | 2982000 | 345 | Calcul dosage 0.3 mg/L | www.ircwash.org/resources/costing-ru…
⚠ NOTE IMPORTANTE : Tous les prix sont des ESTIMATIONS benchmarks Afrique de l'Ouest (non vérifiés spécifiquement en Guinée faute de sources publiques disponibles). Statut : 🟡 Benchmark AO. Incertitude : ±30 %. À VALIDER avec encadrant ou fournisseur local (SNAPE, DNH Guinée) avant soumission définitive. Conversions : 1 € = 9 940 GNF ¦ 1 € = 1.15 USD ¦ 1 € = 656 XOF.